## 点検報告書
| （リソースの属するTSOを選択下さい） | [7 empty] | 株式会社 御中
計量器・その他付属装置点検 報告書
需給調整市場の取引規程 第13条 第１項(2)の定めにもとづき，計量器・その他付属装置点検報告書を提出します。
事業者名： | [17 empty] | 実施年月日： | [12 empty] | 対象設備 | [9 empty] | 計量器の階級指数 |  |  |  |  | その他付属装置の確度階級
リソース名： | [9 empty] | 系統コード： | [7 empty] | 天候： | [26 empty] | 級 | VT |  |  |  |  | CT
受電地点特定番号または供給地点特定番号： | [17 empty] | 気温・湿度： | [5 empty] | ℃ |  |  | ％ |  |  |  | 定格出力または契約電力 | [17 empty] | 級 | [6 empty] | 級
ｋＷ
１．市場運営者が指定する計量器の器差試験(試験頻度 １回／７年以内) | [24 empty] | ３．その他付属装置の変成器２次回路絶縁抵抗測定(試験頻度 １回／２１年以内)
試験用測定器 | [12 empty] | 計量器 |  |  |  | 誤差率= (一次換算電力値/電力値)×100 |  |  |  | 管理値 (誤差率) ±○% |  | 判定 |  | 測定箇所 | [6 empty] | 測定項目 | [7 empty] | 測定点 | [6 empty] | 測定値 | [7 empty] | 判定
電圧入力値 (定格二次 電圧相当) |  |  |  |  | 電流入力値 (定格二次電流 相当40～60%) |  |  | 一次換算電力値 |  |  |  |  | 電力値 | [11 empty] | VT二次回路 | [6 empty] | 絶縁抵抗測定 | [7 empty] | 二次～大地間 | [12 empty] | MΩ
判定基準：電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項，第58条による。
|  |  |  | Ｖ | 定格二次 |  | % |  |  |  | ＭＷ |  |  |  | ＭＷ |  |  |  |  | ％ | ± | ％ |  |  |  | 低圧電路の絶縁抵抗測定は絶縁抵抗計で通常500 Vを印可し，各相間および大地間を測定します。
[6 empty] | Ａ | [19 empty] | 絶縁抵抗測定が困難な場合は，当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流を1 mA以下とする。
電気設備に関する技術基準を定める省令，第58条で定められています。どのような状況下においても，下表の値
判定基準：試験用VT・CT端子より電圧(電圧入力値)および電流(電流入力値)を模擬入力し，その入力した値から | [25 empty] | (最低値)を満たす必要があるため，一般送配電事業者は2MΩ以上での管理を推奨しています。
換算した一次換算電力値と市場運営者が指定する計量器で測定した電力値との誤差率が管理値以内で | [25 empty] | 電路の使用電圧の区分 | [24 empty] | 絶縁抵抗値
あることを確認します。なお，試験用測定器の精度は0.5級または，より高精度な装置を使用してください。 | [25 empty] | 300V以下 |  |  |  |  | 対地電圧（接地式電路においては電線と大地との間の電圧，非接地式 | [19 empty] | 0.1MΩ
階級指数：発電機の定格出力または接続供給契約における契約電力 | [30 empty] | 電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。）が150V以下の場合
500ｋＷ未満：2.0級，500ｋＷ以上：1.0級，10,000ｋＷ以上：0.5級 | [30 empty] | その他の場合 | [19 empty] | 0.2MΩ
誤差率：固有誤差の許容限度 2.0級：±2.0％，1.0級：±1.0％，0.5級：±0.5％ | [25 empty] | 300Vを超えるもの | [24 empty] | 0.4MΩ
２．その他付属装置の外観点検・ブッシング点検(試験頻度 １回／２１年以内) | [24 empty] | ４．その他付属装置の変成器２次回路抵抗測定試験(試験頻度 １回／２１年以内)
点検 個所 |  |  |  | 点検項目 | [7 empty] | チェック |  | 点検 個所 |  |  | 点検項目 | [6 empty] | チェック | 測定箇所 |  |  |  |  | 測定点 |  |  | 測定値 ＶＴ側 |  |  |  | 測定値 計量器側 |  |  |  |  | 測定箇所 |  | 測定点 |  |  | 測定値 CＴ側 |  |  |  |  | 測定値 計量器側
停止試験 |  | (共通)VT，CVT，CＴ | [11 empty] | 停止試験 | (固有)CVT | [9 empty] | ＶＴ 二次 回路 |  |  |  |  | Ｒ～Ｓ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  | ＣＴ 二次 回路 |  | Ｒ～Ｓ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  | 本体 |  | 外観点検 | [10 empty] | 二次箱 |  | 外観点検及び清掃 | [12 empty] | Ｓ～Ｔ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  | Ｓ～Ｔ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  |  |  | 発生状況，塗装状態の有無 | [12 empty] | ギャップの適否 | [12 empty] | Ｒ～Ｔ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  | Ｒ～Ｔ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  | ブッシング |  | コーキングの状態 | [12 empty] | 配線,KSW,汚損の有無 | [12 empty] | Ｒ～Ｎ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  | Ｒ～Ｎ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  |  |  | 亀裂，破損，アーク跡，汚損の有無 | [12 empty] | パッキンの状態 | [12 empty] | Ｓ～Ｎ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  | Ｓ～Ｎ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  |  |  | 清掃(必要の際) | [10 empty] | ングタンク | フィージ | 亀裂，破損，発錆の状況確認 | [12 empty] | Ｔ～Ｎ | [5 empty] | Ω |  |  | Ω |  |  |  |  | Ｔ～Ｎ | [5 empty] | Ω | [5 empty] | Ω
|  |  |  | 漏油の有無 | [12 empty] | 漏油の有無 | [7 empty] | 判定基準：測定した抵抗値は導通状態が健全であることを確認するため管理値の設定はありません。
コーキング再処置
|  | 端子 | 一次 | 過熱,ゆるみの有無 | [10 empty] | (固有)CT | [9 empty] | 5．その他付属装置の変成器２次回路負担測定試験(試験頻度 １回／２１年以内)
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [10 empty] | 放圧板 | 放圧管及び | 点検前コーキングの状態 | [7 empty] | 負担 測定 |  |  | 定格負担 | [10 empty] | VA |  |  | 負担 測定 | 定格負担 | [12 empty] | VA
|  | 端子 | 二次 | 過熱,ゆるみの有無 | [12 empty] | 漏油の有無，噴油の形跡の有無及び清掃
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [12 empty] | カバーの脱落の有無 | [7 empty] | VT回路 |  |  | 印加電圧 |  |  |  | 測定電流 |  |  | 負担 |  |  | 判定 |  |  |  | CT回路 | 印加電流 |  |  | 測定電圧 |  |  | 負担 |  |  |  |  | 判定
|  | 端子 | 三次 | 過熱,ゆるみの有無 | [12 empty] | 放圧板の取替(必要の際)
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [12 empty] | ガスケット取替(必要の際) | [7 empty] | Ｒ | [5 empty] | V |  |  | mA |  |  | VA |  |  |  |  | Ｒ～Ｎ |  |  | A |  |  | V |  |  |  | VA
|  | 接地線 |  | アース確認・接地状態の確認 | [12 empty] | 点検後コーキング再処置
|  | 二次端子箱 |  | 外観点検及び清掃 | [10 empty] | 油面計 |  | 点検前コーキングの状態 | [7 empty] | Ｓ | [5 empty] | V |  |  | mA |  |  | VA |  |  |  |  | Ｓ～Ｎ |  |  | A |  |  | V |  |  |  | VA
|  |  |  | 端子の過熱,ゆるみの有無 | [12 empty] | 油面の適否
|  |  |  | 結露の有無 | [12 empty] | 亀裂の有無 | [7 empty] | Ｔ | [5 empty] | V |  |  | mA |  |  | VA |  |  |  |  | Ｔ～Ｎ |  |  | A |  |  | V |  |  |  | VA
|  |  |  | パッキンの状態 | [12 empty] | 漏油の有無
|  | 端子箱 | 集合 | 外観点検及び清掃 | [12 empty] | 点検後コーキング再処置 | [7 empty] | 印加電圧、印加電流は定格値とします。
|  |  |  | 結露の有無 | [9 empty] | ・対象設備を確認の上，点検をお願いいたします。 | [10 empty] | 判定基準：回路が定格負担以内であることを確認します。
|  |  |  | パッキンの状態 | [9 empty] | ・点検項目で異常がなければ「○」を記入してください。 | [10 empty] | 定格負担：VTの確度階級1.0級は15,50,100,200VA。(JIS C 1731-2)
|  | フランジ | 頭部 | 点検前コーキングの状態 | [9 empty] | ・点検項目に異常があれば「×」を記入してください。 | [14 empty] | CTの確度階級1.0級は5,10,15,25,40VA。(JIS C 1731-1)
|  |  |  | フランジガスケット面の錆進入の有無(必要の際) | [9 empty] | ・点検対象でない項目は「－」を記入してください。 | [10 empty] | 2次回路構成変更時：変更の都度測定結果を記録し，変更後の負担が誤差保証範囲を超えた場合
|  |  |  | ガスケット取替(必要の際) | [28 empty] | は試験を行ってください。
点検後コーキング再処置
様式16

## 点検報告書 (記載例)
| 東京電力パワーグリッド | [9 empty] | 株式会社 御中
計量器・その他付属装置点検 報告書
需給調整市場の取引規程 第13条 第１項(2)の定めにもとづき，計量器・その他付属装置点検報告書を提出します。
事業者名： | [5 empty] | ○○○○株式会社 | [14 empty] | 実施年月日： |  |  |  |  | 2020-02-01 | [10 empty] | 対象設備 | [10 empty] | 計量器の階級指数 |  |  |  |  | その他付属装置の確度階級
リソース名： |  |  |  |  | ○○○○ | [6 empty] | 系統コード： |  |  |  | 99999(半角5桁) |  |  |  |  | 天候： |  |  | 晴 | [12 empty] | ■■発電所○○号機 | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 級 | VT |  |  |  |  | CT
受電地点特定番号または供給地点特定番号： | [20 empty] | 気温・湿度： |  |  |  |  | 20 |  |  | ℃ | 40 |  |  | ％ |  |  |  | 定格出力または契約電力 | [15 empty] | 1 |  |  | 級 |  | 1 |  |  |  |  | 級
[7 empty] | 999・・・9999(半角22桁) | [29 empty] | 10000 | [8 empty] | ｋＷ
１．市場運営者が指定する計量器の器差試験(試験頻度 １回／７年以内) | [30 empty] | ３．その他付属装置の変成器２次回路絶縁抵抗測定(試験頻度 １回／２１年以内)
試験用測定器 | [14 empty] | 計量器 |  |  |  |  | 誤差率= (一次換算電力値/電力値)×100 |  |  |  |  | 管理値 (誤差率) ±○% |  |  | 判定 |  |  | 測定箇所 | [6 empty] | 測定項目 | [8 empty] | 測定点 | [6 empty] | 測定値 | [7 empty] | 判定
電圧入力値 (定格二次 電圧相当) | [5 empty] | 電流入力値 (定格二次電流 相当40～60%) |  |  |  | 一次換算電力値 |  |  |  |  | 電力値 | [15 empty] | VT二次回路 | [6 empty] | 絶縁抵抗測定 | [8 empty] | 二次～大地間 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | MΩ |  | 良
判定基準：電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第2項，第58条による。
110 |  |  |  | Ｖ |  | 定格二次 | 50 |  | % | 68.59 |  |  | ＭＷ |  | 68.25 |  |  | ＭＷ |  | 100.5 |  |  | ％ |  | ± | 0.5 | ％ | 良 |  |  |  | 低圧電路の絶縁抵抗測定は絶縁抵抗計で通常500 Vを印可し，各相間および大地間を測定します。
[6 empty] | 2.5 |  | Ａ | [23 empty] | 絶縁抵抗測定が困難な場合は，当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流を1 mA以下とする。
電気設備に関する技術基準を定める省令，第58条で定められています。どのような状況下においても，下表の値
判定基準：試験用VT・CT端子より電圧(電圧入力値)および電流(電流入力値)を模擬入力し，その入力した値から | [31 empty] | (最低値)を満たす必要があるため，一般送配電事業者は2MΩ以上での管理を推奨しています。
換算した一次換算電力値と市場運営者が指定する計量器で測定した電力値との誤差率が管理値以内で | [31 empty] | 電路の使用電圧の区分 | [25 empty] | 絶縁抵抗値
あることを確認します。なお，試験用測定器の精度は0.5級または，より高精度な装置を使用してください。 | [31 empty] | 300V以下 |  |  |  |  | 対地電圧（接地式電路においては電線と大地との間の電圧，非接地式 | [20 empty] | 0.1MΩ
階級指数：発電機の定格出力または接続供給契約における契約電力 | [36 empty] | 電路においては電線間の電圧をいう。以下同じ。）が150V以下の場合
500ｋＷ未満：2.0級，500ｋＷ以上：1.0級，10,000ｋＷ以上：0.5級 | [36 empty] | その他の場合 | [20 empty] | 0.2MΩ
誤差率：固有誤差の許容限度 2.0級：±2.0％，1.0級：±1.0％，0.5級：±0.5％ | [31 empty] | 300Vを超えるもの | [25 empty] | 0.4MΩ
２．その他付属装置の外観点検・ブッシング点検(試験頻度 １回／２１年以内) | [30 empty] | ４．その他付属装置の変成器２次回路抵抗測定試験(試験頻度 １回／２１年以内)
点検 個所 |  |  |  | 点検項目 | [9 empty] | チェック |  |  | 点検 個所 |  |  | 点検項目 | [8 empty] | チェック |  | 測定箇所 |  |  |  |  | 測定点 |  |  | 測定値 ＶＴ側 |  |  |  |  | 測定値 計量器側 |  |  |  |  | 測定箇所 |  | 測定点 |  |  | 測定値 CＴ側 |  |  |  |  | 測定値 計量器側
停止試験 |  | (共通)VT，CVT，CＴ | [14 empty] | 停止試験 | (固有)CVT | [12 empty] | ＶＴ 二次 回路 |  |  |  |  | Ｒ～Ｓ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  | ＣＴ 二次 回路 |  | Ｒ～Ｓ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  | 本体 |  | 外観点検 | [9 empty] | ○ |  |  |  | 二次箱 |  | 外観点検及び清掃 | [8 empty] | ー | [6 empty] | Ｓ～Ｔ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  |  |  | Ｓ～Ｔ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  |  |  | 発生状況，塗装状態の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ギャップの適否 | [8 empty] | ー | [6 empty] | Ｒ～Ｔ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  |  |  | Ｒ～Ｔ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  | ブッシング |  | コーキングの状態 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 配線,KSW,汚損の有無 | [8 empty] | ー | [6 empty] | Ｒ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  |  |  | Ｒ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  |  |  | 亀裂，破損，アーク跡，汚損の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | パッキンの状態 | [8 empty] | ー | [6 empty] | Ｓ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  |  |  | Ｓ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  |  |  | 清掃(必要の際) | [9 empty] | ○ |  |  |  | ングタンク | フィージ | 亀裂，破損，発錆の状況確認 | [8 empty] | ー | [6 empty] | Ｔ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  | Ω |  |  |  |  | Ｔ～Ｎ |  |  | 1.5 |  |  | Ω |  | 1 |  |  |  | Ω
|  |  |  | 漏油の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 漏油の有無 | [8 empty] | ー |  | 判定基準：測定した抵抗値は導通状態が健全であることを確認するため管理値の設定はありません。
|  |  |  | コーキング再処置 | [9 empty] | ○ | [14 empty] | ー
|  | 端子 | 一次 | 過熱,ゆるみの有無 | [9 empty] | ○ |  |  |  | (固有)CT | [12 empty] | 5．その他付属装置の変成器２次回路負担測定試験(試験頻度 １回／２１年以内)
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [9 empty] | ○ |  |  |  | 放圧板 | 放圧管及び | 点検前コーキングの状態 | [8 empty] | ○ |  | 負担 測定 |  |  | 定格負担 | [8 empty] | 100 |  |  | VA |  |  | 負担 測定 | 定格負担 | [7 empty] | 25 |  |  |  |  | VA
|  | 端子 | 二次 | 過熱,ゆるみの有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 漏油の有無，噴油の形跡の有無及び清掃 | [8 empty] | ○
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | カバーの脱落の有無 | [8 empty] | ○ |  | VT回路 |  |  | 印加電圧 |  |  |  | 測定電流 |  |  | 負担 |  |  |  | 判定 |  |  |  | CT回路 | 印加電流 |  |  | 測定電圧 |  |  | 負担 |  |  |  |  | 判定
|  | 端子 | 三次 | 過熱,ゆるみの有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 放圧板の取替(必要の際) | [8 empty] | ○
|  |  |  | 端子,電線の発錆の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | ガスケット取替(必要の際) | [8 empty] | ○ |  | Ｒ |  |  | 63.5 |  |  | V | 5 |  | mA | 0.318 |  |  | VA | 良 |  |  |  | Ｒ～Ｎ | 5 |  | A | 2.6 |  | V | 13 |  |  | VA |  | 良
|  | 接地線 |  | アース確認・接地状態の確認 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 点検後コーキング再処置 | [8 empty] | ○
|  | 二次端子箱 |  | 外観点検及び清掃 | [9 empty] | ○ |  |  |  | 油面計 |  | 点検前コーキングの状態 | [8 empty] | ○ |  | Ｓ |  |  | 63.5 |  |  | V | 5 |  | mA | 0.318 |  |  | VA | 良 |  |  |  | Ｓ～Ｎ | 5 |  | A | 2.6 |  | V | 13 |  |  | VA |  | 良
|  |  |  | 端子の過熱,ゆるみの有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 油面の適否 | [8 empty] | ○
|  |  |  | 結露の有無 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 亀裂の有無 | [8 empty] | ○ |  | Ｔ |  |  | 63.5 |  |  | V | 5 |  | mA | 0.318 |  |  | VA | 良 |  |  |  | Ｔ～Ｎ | 5 |  | A | 2.6 |  | V | 13 |  |  | VA |  | 良
|  |  |  | パッキンの状態 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 漏油の有無 | [8 empty] | ○
|  | 端子箱 | 集合 | 外観点検及び清掃 | [9 empty] | ○ | [5 empty] | 点検後コーキング再処置 | [8 empty] | ○ |  | 印加電圧、印加電流は定格値とします。
|  |  |  | 結露の有無 | [9 empty] | ○ |  |  | ・対象設備を確認の上，点検をお願いいたします。 | [13 empty] | 判定基準：回路が定格負担以内であることを確認します。
|  |  |  | パッキンの状態 | [9 empty] | ○ |  |  | ・点検項目で異常がなければ「○」を記入してください。 | [13 empty] | 定格負担：VTの確度階級1.0級は15,50,100,200VA。(JIS C 1731-2)
|  | フランジ | 頭部 | 点検前コーキングの状態 | [9 empty] | ○ |  |  | ・点検項目に異常があれば「×」を記入してください。 | [17 empty] | CTの確度階級1.0級は5,10,15,25,40VA。(JIS C 1731-1)
|  |  |  | フランジガスケット面の錆進入の有無(必要の際) | [9 empty] | ○ |  |  | ・点検対象でない項目は「－」を記入してください。 | [13 empty] | 2次回路構成変更時：変更の都度測定結果を記録し，変更後の負担が誤差保証範囲を超えた場合
|  |  |  | ガスケット取替(必要の際) | [9 empty] | ○ | [24 empty] | は試験を行ってください。
|  |  |  | 点検後コーキング再処置 | [9 empty] | ○
青字：記載例
様式16
発電機の定格出力または接続供給契約における契約電力
500ｋＷ未満：1.0級，500ｋＷ以上：1.0級，10,000ｋＷ以上：0.5級
一次換算値の算定式
例）VT比：66kV/110V
CT比：1200A/5AA
一次換算値＝√3VI=66*(1.2*0.5)=68.59
計量器の階級指数が1.0級は±1.0%、0.5級は±0.5%
9エリアから選択より選択して下さい。
測定結果を記載して下さい。
測定結果を記載して下さい。
負担算定式
負担＝印加電圧＊測定電流
測定結果を記載して下さい。
負担算定式
負担＝印加電圧＊測定電流
測定結果を記載して下さい。
測定結果を記載して下さい。
測定結果を記載して下さい。
市場運営者が指定する確度階級1.0級よりも高い、高精度な変成器を適用している場合は0.5級と記載してください。
定格負担を記載して下さい。
定格負担を記載して下さい。
点検結果は該当(１～５)する項目のみ記入の上、報告をして下さい。